## Anhang 1
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop |  | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
Objekt:
Anhang 1
Ermittlung der Schmutzwassermengen am Übergabeschacht
nach DIN-EN 12056-2 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12
Entwässerungsgegenstand |  |  | Anzahl | x | Anschlusswert DU in [l/s] | = | Teilsumme
Waschbecken, Bidet |  |  |  | x | 0.5 | =
Dusche ohne Stöpsel |  |  |  | x | 0.6 | =
Badewanne, Dusche mit Stöpsel |  |  |  | x | 0.8 | =
Einzelurinal mit Spülkasten |  |  |  | x | 0.8 | =
Einzelurinal mit Druckspüler |  |  |  | x | 0.5 | =
Standurinal |  |  |  | x | 0.2 | =
Urinal ohne Wasserspülung |  |  |  | x | 0.1 | =
Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchsverschluß |  |  |  | x | 0.8 | =
Küchenspüle, Ausgussbecken, Geschirrspüler, |  |  |  | x | 0.8 | =
Waschmaschine bis 6 kg |  |  |  | x | 0.8 | =
Waschmaschine bis 12 kg |  |  |  | x | 1.5 | =
WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten |  |  |  | x | 1.8 | =
WC mit 6,0 l Spülkasten / Druckspüler |  |  |  | x | 2 | =
WC mit 7,5 l Spülkasten / Druckspüler |  |  |  | x | 2 | =
WC mit 9,0 l Spülkasten / Druckspüler |  |  |  | x | 2.5 | =
Bodenablauf DN 50 |  |  |  | x | 0.8 | =
Bodenablauf DN 70 |  |  |  | x | 1.5 | =
Bodenablauf DN 100 |  |  |  | x | 2 | =
Gesamtanschlusswert |  |  | ∑DU |  |  | = | 0
Abflusskennzahl (K) | [6 empty] | K
Unregelmäßige Benutzung, z.B. in Wohnhäusern, Altersheimen, Pensionen, Büros | [6 empty] | 0.5
Regelmäßige Benutzung, z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Restaurants, Hotels | [6 empty] | 0.7 | 0.7
Häufige Benutzung, z.B., in öffentlichen Toiletten und/oder Duschen | [6 empty] | 1 | 1
Gewählte Kennzahl | [6 empty] | 0.5
Qww | = | Schmutzwasserabfluss |  | K ∙√ ∑ DU |  | = | 0 | l/s
Qc | = | Dauerabfluss | [5 empty] | l/s
Qp | = | Pumpenförderstrom | [5 empty] | l/s
Qtot | = | Qww + Qc + Qp |  |  |  |  | 0 | l/s
|  | Version: | 2024-06-11

## Anhang 2
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop |  |  | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: | 0
| Grundstücksgröße: |  |  |  |  | m²
| erstmalige Bebauung: |  | ja: |  | nein:
Anhang 2
Ermittlung der Regenwassermengen
nach DIN-EN 12056-3 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche
Art der Fläche |  |  | Befestigte Fläche A [m²] |  | Spitzen-abfluss-beiwert Cs |  | Abfluss-wirksame Fläche AU
Dachflächen - FD
Schrägdach
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement |  |  |  | x | 1 | =
Ziegel, Abdichtungsbahnen |  |  |  | x | 1 | =
Flachdach (Neigung bis 3° oder 5%)
Metall, Glas, Faserzement |  |  |  | x | 1 | =
Abdichtungsbahnen |  |  |  | x | 1 | =
Kiesschüttung |  |  |  | x | 0.8 | =
Begrünte Dachflächen
Extensivbegrünung (> 5°) |  |  |  | x | 0.7 | =
Intensivbegrünung ab 30 cm (≤5°) |  |  |  | x | 0.2 | =
Extensivbegrünung ab 10 cm (≤5°) |  |  |  | x | 0.4 | =
Extensivbegrünung unter 10 cm (≤5°) |  |  |  | x | 0.5 | =
∑ AFD |  |  | 0 |  | ∑ AU,FD |  | 0
Flächen außerhalb von Gebäuden - FaG
Betonflächen, Schwarzdecken (Asphalt) |  |  |  | x | 1 | =
Pflaster mit Fugenverguss |  |  |  | x | 1 | =
Rampen mit Neigung zum Gebäude |  |  |  | x | 1 | =
Pflaster in Sand/Schlacke, Plattenflächen |  |  |  | x | 0.9 | =
Pflaster mit Fugenanteil > 15% |  |  |  | x | 0.7 | =
Fester Kiesbelag |  |  |  | x | 0.7 | =
Wassergebundene Flächen |  |  |  | x | 0.9 | =
Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen |  |  |  | x | 0.3 | =
Verbundsteine mit Sickerfugen, Sickersteine |  |  |  | x | 0.4 | =
Rasengittersteine mit häufiger Belastung |  |  |  | x | 0.4 | =
Rasengittersteine mit seltener Belastung |  |  |  | x | 0.2 | =
Parkanlagen, Rasenflächen
Flaches Gelände |  |  |  | x | 0.2 | =
Steiles Gelände |  |  |  | x | 0.3 | =
∑ AFaG |  |  | 0 |  | ∑ AU,FaG |  | 0
∑ A |  |  | 0 | ∑ AU |  |  | 0
| Version: | 2024-06-11

## Anhang 2 (Bestand)
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop |  |  | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: | 0
| Grundstücksgröße: |  | 0 |  |  | m²
| erstmalige Bebauung: | BESTAND 2019 | ja: |  | nein:
Anhang 2
Ermittlung der Regenwassermengen
nach DIN-EN 12056-3 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche
Art der Fläche |  |  | Befestigte Fläche A [m²] |  | Spitzen-abfluss-beiwert Cs |  | Abfluss-wirksame Fläche AU
Dachflächen - FD
Schrägdach
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement |  |  |  | x | 1 | =
Ziegel, Abdichtungsbahnen |  |  |  | x | 1 | =
Flachdach (Neigung bis 3° oder 5%)
Metall, Glas, Faserzement |  |  |  | x | 1 | =
Abdichtungsbahnen |  |  |  | x | 1 | =
Kiesschüttung |  |  |  | x | 0.8 | =
Begrünte Dachflächen
Extensivbegrünung (> 5°) |  |  |  | x | 0.7 | =
Intensivbegrünung ab 30 cm (≤5°) |  |  |  | x | 0.2 | =
Extensivbegrünung ab 10 cm (≤5°) |  |  |  | x | 0.4 | =
Extensivbegrünung unter 10 cm (≤5°) |  |  |  | x | 0.5 | =
∑ AFD |  |  | 0 |  | ∑ AU,FD |  | 0
Flächen außerhalb von Gebäuden - FaG
Betonflächen, Schwarzdecken (Asphalt) |  |  |  | x | 1 | =
Pflaster mit Fugenverguss |  |  |  | x | 1 | =
Rampen mit Neigung zum Gebäude |  |  |  | x | 1 | =
Pflaster in Sand/Schlacke, Plattenflächen |  |  |  | x | 0.9 | =
Pflaster mit Fugenanteil > 15% |  |  |  | x | 0.7 | =
Fester Kiesbelag |  |  |  | x | 0.7 | =
Wassergebundene Flächen |  |  |  | x | 0.9 | =
Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen |  |  |  | x | 0.3 | =
Verbundsteine mit Sickerfugen, Sickersteine |  |  |  | x | 0.4 | =
Rasengittersteine mit häufiger Belastung |  |  |  | x | 0.4 | =
Rasengittersteine mit seltener Belastung |  |  |  | x | 0.2 | =
Parkanlagen, Rasenflächen
Flaches Gelände |  |  |  | x | 0.2 | =
Steiles Gelände |  |  |  | x | 0.3 | =
∑ AFaG |  |  | 0 |  | ∑ AU,FaG |  | 0
∑ A |  |  | 0 | ∑ AU |  |  | 0
| Version: | 2024-06-11

## Anhang 3
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop | [6 empty] | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: |  |  |  | 0
Anhang 3
Ermittlung der Niederschlagswassermengen am Übergabeschacht ohne Rückhaltung
nach DIN-EN 12056-3 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12
(für Grundstücke mit einer befestigten Fläche bis ca. 60 ha AE,b oder 15 min Fließzeit)
Maßgebende Berechnungsregenspenden für Bottrop:
Grundstücksfläche |  |  |  | r5/2 | = | 246.7 |  | [l/s*ha]
Dachfläche |  |  |  | r5/5 | = | 310 |  | [l/s*ha]
|  | [l/s*ha] |  | [m2] |  |  |  | [l/s*ha] |  | [m2]
Qr | = | r5/2 | x | ∑AU,FaG | / | 10000 | + | r5/5 | x | ∑AU,FD | / | 10000
Qr | = | 246.7 | x | 0 | / | 10000 | + | 310 | x | 0 | / | 10000
Qr | = | 0 |  |  |  | l/s
Die abflusswirksamen Flächen AU sind unter Berücksichtigung der Spitzenabflussbeiwerte Cs zu
ermitteln!
Der Berechnung ist ein Lageplan mit der Darstellung der Teilflächen und den Abflussbeiwerten
beizufügen!
Grünflächen werden nicht bei der Ableitung berücksichtig. Lediglich die versiegelten Flächen.
|  | Version: |  | 2024-06-11

## Anhang 3 (Bestand)
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop | [6 empty] | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: - Bestand 2019 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Anhang 3
Ermittlung der Niederschlagswassermengen am Übergabeschacht ohne Rückhaltung
nach DIN-EN 12056-3 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12
(für Grundstücke mit einer befestigten Fläche bis ca. 60 ha AE,b oder 15 min Fließzeit)
Maßgebende Berechnungsregenspenden für Bottrop:
Grundstücksfläche |  |  |  | r5/2 | = | 246.7 |  | [l/s*ha] | [5 empty] | DN 150 | 0 |  |  | DN 200 | 0
Dachfläche |  |  |  | r5/5 | = | 310 |  | [l/s*ha]
| DN |  |  | Gefälle |  |  | % |  | Qvoll | 0 | l/s | [6 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | [l/s*ha] |  | [m2] |  |  |  | [l/s*ha] |  | [m2] |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Qr | = | r5/2 | x | ∑AU,FaG | / | 10000 | + | r5/5 | x | ∑AU,FD | / | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Qr | = | 246.7 | x | 0 | / | 10000 | + | 310 | x | 0 | / | 10000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
QDr,rechn. | = | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
QDr,Bestand | = | 0 | l/s | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Die abflusswirksamen Flächen AU sind unter Berücksichtigung der Spitzenabflussbeiwerte Cs zu
ermitteln!
Der Berechnung ist ein Lageplan mit der Darstellung der Teilflächen und den Abflussbeiwerten | [12 empty] | cm/m | l/s |  |  | cm/m | l/s
beizufügen! | [16 empty] | 0.2 | 12.5
[13 empty] | 0.3 | 8.3 |  |  | 0.3 | 15.4
Grünflächen werden nicht bei der Ableitung berücksichtig. Lediglich die versiegelten Flächen. | [12 empty] | 0.4 | 9.6 |  |  | 0.4 | 17.8
[13 empty] | 0.5 | 10.8 |  |  | 0.5 | 20
[13 empty] | 0.6 | 11.8 |  |  | 0.6 | 21.9
[13 empty] | 0.7 | 12.8 |  |  | 0.7 | 23.7
|  | Version: |  | 2024-06-11 | [8 empty] | 0.8 | 13.7 |  |  | 0.8 | 25.3
[13 empty] | 0.9 | 14.5 |  |  | 0.9 | 26.9
[13 empty] | 1 | 15.3 |  |  | 1 | 28.4
[13 empty] | 1.1 | 16.1 |  |  | 1.1 | 29.8
[13 empty] | 1.2 | 16.8 |  |  | 1.2 | 31.1
[13 empty] | 1.3 | 17.5 |  |  | 1.3 | 32.4
[13 empty] | 1.4 | 18.2 |  |  | 1.4 | 33.6
[13 empty] | 1.5 | 18.8 |  |  | 1.5 | 34.8
[13 empty] | 2 | 21.7 |  |  | 2 | 40.2
[13 empty] | 2.5 | 24.3 |  |  | 2.5 | 45
[13 empty] | 3 | 26.7 |  |  | 3 | 49.3
[13 empty] | 3.5 | 28.8 |  |  | 3.5 | 53.3
[13 empty] | 4 | 30.8 |  |  | 4 | 57
[13 empty] | 4.5 | 32.7 |  |  | 4.5 | 60.5
[13 empty] | 5 | 34.5 |  |  | 5 | 63.8
Note on C19: Größe der Grundstücks-anschlussleitung wählen: DN 150 DN 200
Note on G19: Gefälle in % angeben: Gefälle ist dabei immer abzurunden! 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0
Note on A29: angesetzt wird die geringere Abflussmenge von QDr,rechnerisch und Qvoll, d.h. dass der max Druchfluss der Grundstücksanschlussleitung angesetzt werden kann

## Anhang 4
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop | [6 empty] | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: |  |  |  | 0
Anhang 4
Ermittlung der Niederschlagswassermengen nach DIN-EN 12056-3 in Verbindung mit
DIN 1986-100:2016-12
Ermittlung von Rückhaltevolumen, bedingt durch eine Einleitbeschränkung von Niederschlagswasser
(Berechnung für Grundstücke mit einer befestigten Fläche bis ca. 60 ha AE,b oder 15 min Fließzeit
nach dem einfachen Verfahren gem. DWA-A 117)
Maßgebender Drosselabfluß für Bottrop:
QDr |  |  | = | 2 | l/s |  | bei erstmaliger Bebauung
QDr,Bestand |  |  | = | 0 | l/s |  | Bestandsschutz oder 2,0 l/s bei Neubauten
(Gleichung 22)
VRRR | = | ∑ AU * rD;T / 10.000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06
VRRR | = | -0.69 | [5 empty] | m3
Mit
Maßgebende Fläche berechnet mit Cs: | [5 empty] | ∑ AU |  | 0 | m2
Zuschlagfaktor – mittleres Risikomaß | [5 empty] | fz |  | 1.15
Vorgegebener Drosselabfluß | [5 empty] | QDr |  | 2 | l/s
Dimensionierungsfaktor zur Umrechnung | [7 empty] | 0.06
Minuten |  |  |  | Regenspende [l/s*ha] |  |  |  | VRRR [m³]
5 |  |  |  | 310 |  |  |  | -0.69
10 |  |  |  | 205 |  |  |  | -1.38
15 |  |  |  | 157.8 |  |  |  | -2.07
20 |  |  |  | 130 |  |  |  | -2.76
30 |  |  |  | 98.9 |  |  |  | -4.14
|  | Version: |  | 2024-06-11

## Überflutungsnachweis
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop | [5 empty] | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100
Gleichung 20 - Cm
Vrück | = | ( rD;30 * Ages - ( rD;2 * ADach * CsDach + rD;2 *AFaG * CsFaG ) ) * D * 60 / (10.000 * 1.000)
Vrück | = | 0 |  | m3 | [6 empty] | DN 150 | 0 |  |  | DN 200 | 0
Gleichung 21 - Cm
0
Vrück | = | ( ( rD;30 * Ages ) / 10.000 - Qvoll) * ( D * 60 ) / 1.000) ) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| DN |  |  | Gefälle |  | % | Qvoll | 0 | l/s |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Minuten |  |  |  | Regenspende 30a [l/s*ha] |  |  | VRRR [m³] |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 446.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 296.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  | 227.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vrück | = | 0 | m3 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gleichung 22 - bei gedrosseltem Abfluss Cm | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
QDr | = |  | l/s
VRRR | = | ∑ AU * rD;T / 10.000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06
VRRR | = | 0 |  |  |  |  | m3
Minuten |  |  |  | Regenspende 2a [l/s*ha] |  |  | VRRR [m³] |  |  | cm/m | l/s |  |  | cm/m | l/s
5 |  |  |  | 246.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.2 | 12.5
10 |  |  |  | 163.3 |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 8.3 |  |  | 0.3 | 15.4
15 |  |  |  | 126.7 |  |  | 0 |  |  | 0.4 | 9.6 |  |  | 0.4 | 17.8
20 |  |  |  | 104.2 |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 10.8 |  |  | 0.5 | 20
30 |  |  |  | 78.9 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | 11.8 |  |  | 0.6 | 21.9
45 |  |  |  | 59.3 |  |  | 0 |  |  | 0.7 | 12.8 |  |  | 0.7 | 23.7
60 |  |  |  | 48.3 |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 13.7 |  |  | 0.8 | 25.3
90 |  |  |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 14.5 |  |  | 0.9 | 26.9
120 |  |  |  | 29.4 |  |  | 0 |  |  | 1 | 15.3 |  |  | 1 | 28.4
180 |  |  |  | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 16.1 |  |  | 1.1 | 29.8
240 |  |  |  | 17.8 |  |  | 0 |  |  | 1.2 | 16.8 |  |  | 1.2 | 31.1
360 |  |  |  | 13.2 |  |  | 0 |  |  | 1.3 | 17.5 |  |  | 1.3 | 32.4
540 |  |  |  | 9.8 |  |  | 0 |  |  | 1.4 | 18.2 |  |  | 1.4 | 33.6
720 |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 18.8 |  |  | 1.5 | 34.8
1080 |  |  |  | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 2 | 21.7 |  |  | 2 | 40.2
1440 |  |  |  | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 24.3 |  |  | 2.5 | 45
2880 |  |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 3 | 26.7 |  |  | 3 | 49.3
4320 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 28.8 |  |  | 3.5 | 53.3
|  | Version: |  | 2024-06-11 | [5 empty] | 4 | 30.8 |  |  | 4 | 57
[10 empty] | 4.5 | 32.7 |  |  | 4.5 | 60.5
[10 empty] | 5 | 34.5 |  |  | 5 | 63.8
Note on C22: Größe der Grundstücks-anschlussleitung wählen: DN 150 DN 200
Note on F22: Gefälle in % angeben: Gefälle ist dabei immer abzurunden! 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0

## Überflutung (Versickerung)
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop |  |  |  |  | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: |  |  |  | 0
Berechnungsgrundlage ist der Ansatz von Harms-Fachbericht DWA Gleichung 21
Überflutungsnachweis bei dezentraler Regenwasserbewirtschaftung
Vrück | = | ( rD;30 * (Ages + As) / 10.000 - (Qs + QDr)) * D * 60 / 1.000 - Vs >=0
Vrück |  | zurückzuhaltende Regenwassermenge, in m³ (Anmerkung: Berechnung muss 0 oder
ein negatives Ergebnis sein)
D |  | Regendauer in Minuten
rD;30 |  | Regenspende für die Dauer D und Wiederkehrzeit von T = 30 Jahren in l/(s*ha)
Ages |  | gesamte befestigte Fläche des Grundstücks in m² ( abflusswirksame Fläche )
As |  | versickerungswirksame Fläche einer Oberirdischen Versickerungsanlage in m²
Qs |  | Versickerungsrate in l/s
QDr |  | Drosselabfluss in l/s
Vs |  | gesamte Speichervolumen der Versickerungsanlage in m³
Das sich aus den Berechnungen für den Überflutungsnachweis und für die Einleitungs-
beschränkung ergebende größere Volumen ist maßgebend.
Ages |  | 0 | m² |  | QDr |  | l/s
As |  | 0 | m² |  | Vs |  | m³
Qs |  | 0 | l/s |  | Kf |  | m/s
Versickerungsfläche - bei Rigolen: Grundfläche; bei Drainrohr: Austrittsfläche x Länge
Breite |  |  | m |  | Länge |  | m
VRRR | = | 0 |  |  |  | m3
Minuten |  |  |  | Regenspende 2a [l/s*ha] |  | VRRR [m³]
5 |  |  |  | 246.7 |  | 0
10 |  |  |  | 163.3 |  | 0
15 |  |  |  | 126.7 |  | 0
20 |  |  |  | 104.2 |  | 0
30 |  |  |  | 78.9 |  | 0
45 |  |  |  | 59.3 |  | 0
60 |  |  |  | 48.3 |  | 0
90 |  |  |  | 36.1 |  | 0
120 |  |  |  | 29.4 |  | 0
180 |  |  |  | 21.9 |  | 0
240 |  |  |  | 17.8 |  | 0
360 |  |  |  | 13.2 |  | 0
540 |  |  |  | 9.8 |  | 0
720 |  |  |  | 8 |  | 0
1080 |  |  |  | 5.9 |  | 0
1440 |  |  |  | 4.8 |  | 0
2880 |  |  |  | 2.9 |  | 0
4320 |  |  |  | 2.2 |  | 0
|  | Version: |  | 2024-06-11
Note on C36: Au - abflusswirksame Fläche
Note on C38: Grundfläche der Versickerungsanlage
Note on H38: Volumen der Versickerungsanlage
Note on H40: kf-Wert als Zahl eingeben: z.B. 7 x 10 -5 entspricht 0,00007

## Au Cm
| Stadt Bottrop FB Tiefbau (66) Osterfelder Str. 9b 46236 Bottrop |  |  | Ansprechpartner für Rückfragen zur Entwässerung: FB Tiefbau - Abteilung 66/4 - Betrieb und Unterhaltung-
| Objekt: | 0
| Grundstücksgröße: |  | 0 |  |  | m²
Ermittlung der Regenwassermengen
nach DIN-EN 12056-3 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche
Art der Fläche |  |  | Befestigte Fläche A [m²] |  | mittlerer Abfluss-beiwert Cm |  | Abfluss-wirksame Fläche AU
Dachflächen - FD
Schrägdach
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement |  |  | 0 | x | 0.9 | = | 0
Ziegel, Abdichtungsbahnen |  |  | 0 | x | 0.8 | = | 0
Flachdach (Neigung bis 3° oder 5%)
Metall, Glas, Faserzement |  |  | 0 | x | 0.9 | = | 0
Abdichtungsbahnen |  |  | 0 | x | 0.9 | = | 0
Kiesschüttung |  |  | 0 | x | 0.8 | = | 0
Begrünte Dachflächen
Extensivbegrünung (> 5°) |  |  | 0 | x | 0.4 | = | 0
Intensivbegrünung ab 30 cm (≤5°) |  |  | 0 | x | 0.1 | = | 0
Extensivbegrünung ab 10 cm (≤5°) |  |  | 0 | x | 0.2 | = | 0
Extensivbegrünung unter 10 cm (≤5°) |  |  | 0 | x | 0.3 | = | 0
∑ AFD |  |  | 0 |  | ∑ AU,FD |  | 0
Flächen außerhalb von Gebäuden - FaG
Betonflächen, Schwarzdecken (Asphalt) |  |  | 0 | x | 0.9 | = | 0
Pflaster mit Fugenverguss |  |  | 0 | x | 0.8 | = | 0
Rampen mit Neigung zum Gebäude |  |  | 0 | x | 1 | = | 0
Pflaster in Sand/Schlacke, Plattenflächen |  |  | 0 | x | 0.7 | = | 0
Pflaster mit Fugenanteil > 15% |  |  | 0 | x | 0.6 | = | 0
Fester Kiesbelag |  |  | 0 | x | 0.6 | = | 0
Wassergebundene Flächen |  |  | 0 | x | 0.7 | = | 0
Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen |  |  | 0 | x | 0.2 | = | 0
Verbundsteine mit Sickerfugen, Sickersteine |  |  | 0 | x | 0.25 | = | 0
Rasengittersteine mit häufiger Belastung |  |  | 0 | x | 0.2 | = | 0
Rasengittersteine mit seltener Belastung |  |  | 0 | x | 0.1 | = | 0
Parkanlagen, Rasenflächen - nicht bestandteil des Überflutungsnachweis
Flaches Gelände |  |  |  | x | 0.1 | =
Steiles Gelände |  |  |  | x | 0.2 | =
∑ AFaG |  |  | 0 |  | ∑ AU,FaG |  | 0
∑ A |  |  | 0 | ∑ AU |  |  | 0